Chiamata CTG in reperibilità del 17/11/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L001RC su D101 imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del livello in oggetto, lo strumento presentava oscillazioni anomale e continue che non permettevano la regolazione all’esercizio a causa delle forti precipitazioni e dell’abbassamento delle temperature. Come già verificato in altre circostanze, è presente un malfunzionamento dei condensini posti ai piedi del collettore vapore LS che sembrano tappati. Si è provveduto a smontare la raccorderia di giunzione in modo da far fuoriuscire la condensa stagnatasi internamente; in tal modo si è avuto un netto miglioramento nella circolazione di vapore sulla tracciatura del livello, che ha portato la misura nuovamente a stabilizzarsi ad un valore di circa il 48% in linea con quanto indicato dal rispettivo livello visisvo.

Come evidenziato in altre circostanze è un intervento provvisorio, necessita organizzare un’attività di ripristino definitiva di manutenzione in modo da non incorrere nelle stessa problematica.

Priolo Gargallo 11/11/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso