Chiamata CTG in reperibilità del 05/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità L103RC su D105 imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del livello in oggetto, una volta arrivati in sala controllo si è constatato che sul D105 sono presenti due livelli L103AT e L103BT e la misura del primo a seguito della pioggia copiosa era andato in BAD. Abbiamo ispezionato i 2 trasmettitori di livello senza riscontrare alcuna anomalia, tuttavia sul ripetitore locale del livello incriminato si è riscontrata la presenza di ossido sui morsetti; una volta effettuata un’accurata pulizia la misura del livello è rientrata a DCS. Tuttavia i due livelli si discostavano di circa il 20% segnando l’L103AT il 43% di livello e l’L103BT il 23%; non è stato possibile effettuare ulteriori controlli in quanto trattanndosi di livelli a capillare per poterli intercettare era necessario la realizzazione di un ponteggio. In accordo con CT e CTG si è deciso di cessare l’attività.

.

Priolo Gargallo 05/10/2021 Il tecnico strumentista

Gultari S.