Chiamata CTG in reperibilità del 11/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sistema parzializzazione su MC101A/B imp.400.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del sistema di parzializzazione sui compressori dell’impianto 400, si è provveduto al controllo delle elettrovalvole E1, E2, E3, dopo aver spurgato aria dal riduttore di pressione senza peraltro evidenziare presenza di acqua, è stata aumentata la pressione d’aria in ingresso allae valvole di parzializzazione da 2 a 3 Bar ed è stata effettuata la verifica della sequenza con esito positivo.

In tal modo esercizio ha provveduto ad avviare il compressore MC101B.

Priolo Gargallo 11/05/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso