Chiamata CTG in reperibilità del 13/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 14L003RC imp.1400.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello di cui sopra in quanto lo stesso rimaneva bloccato al 100%.

Ad un primo controllo si è riscontrato un problema sul galleggiante del torsionale, tuttavia le condizioni per poter operare in modo continuo sul livello non sussitono in quanto trattandosi di acqua acida abbiamo riscontrato immediatamente fastidio alla gola, bruciore agli occhi. Si è provato con il supporto dell’operatore di mettere delle manichette d’acqua e permettere lo smontaggio, ma senza alcun risultato; così in accordo con il capoturno si è deciso a rinviare l’attività al giorno successivo dopo opportune operazioni di bonifica.

Priolo Gargallo 13/04/2021 Il tecnico strumentista

Metello Giuseppe