Chiamata CTG in reperibilità del 13/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità fotocellule F102 e H742IC imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per effttuare il controllo delle forocellule del forno F101 dell’impianto 1200/2; si è effettuato il controllo della fotocellula B501 U1 dal quale non è emersa alcuna anomalia, mentre non è stato possibile estrarre la fotocellula B501 U2 in quanto la valvola di intercetto risulta bloccata aperta.

Si è fornito supporto all’esercizio, provando a riaccendere il forno, tuttavia la fiamma risultava troppo debole per essere rilevata dalla fotocellula.

Per poter smontare e verificare il corretto funzionamento del pilota era necessario chiudere la valvola H742IC del tail-gas, ma la stessa non è andata in chiusura nonostante il tentativo di mandare l’aria al contrario.

In ultimo abbiamo provato anche a forzare il contatto digitale della fotocellula senza peraltro ottenere il risultato sperato.

Priolo Gargallo 13/07/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco