Chiamata CTG in reperibilità del 15/09/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L007RC imp.600, finecorsa su B304V, B305V imp.1200/2, livello L116A imp.800.

* A seguito della chiamata del CTG, per le attività di cui sopra si è riscontrato quanto segue:

Livello L007RC, si è riscontrato un disallineamento di circa il 20% della misura tra quanto indicato dallo strumento in campo evidenziato anche dalla misura indicata dal display locale e quanto invece ricevuto a DCS, disallineamento che si riduce fino ad azzerarsi man mano che il livello si svuota; sono state effettuate le verifiche del caso sullo strumento e sul loop riscontrando un problema sul secondario; necessita un intervento mirato per la risoluzione del problema da effettuare in condizioni lavorative migliori.

* All’impianto 1200/2 abbiamo effettuato il ripristino del finecorsa sulla valvola di blocco B304V, la cui segnalazione è regolarmente rientrata a DCS.
* Per quel che concerne l’intervento all’imp.800, il capo turno ha ritenuto visto anche l’orario che non fosse un intervento prioritario da svolgere in nottata.

Priolo Gargallo 15/09/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco