Chiamata CTG in reperibilità del 17/08/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K803V imp.1200/M. F304CV-T405CV imp.1200/1.

* K803V: A seguito della chiamata del CTG, per lo sbloccaggio della valvola in questione, si è provveduto a mettere una vipla d’aria al contrario per effettuare lo sbloccaggio con esito positivo.

* F304CV: Sulla valvola in questione si è riscontrata che la ciabatta della valvola risulta bloccata in chiusura. Il giunto tra lo stelo ed il servomotore gira a vuoto come se si fosse sgranato, abbiamo tentato di sbloccare la ciabatta ma con esito negativo. La stessa necessita di revisione urgente.
* T405CV: Valvola messa in volantino ed allo stato attuale non potevano fare manovre sulla valvola, quindi appena possibile bisognerà controllarla perché si lamentano che non va in chiusura. Serve un piano di lavoro per poter lavorare sulla valvola.

Priolo Gargallo 17/08/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco