Chiamata CTG in reperibilità del 20/06/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H801V imp.2000A.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sulla valvola in questione, in quanto la stessa pur commutando correttamente il perno del finecorsa rimaneva bloccato non permettendo di disimpegnare gli switch di senalazione, mandando in blocco la sequenza. Si è provveduto allo sbloccaggio del finecorsa.

Priolo Gargallo 20/06/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso