Chiamata CTG in reperibilità del 26/03/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità compressore C-101 imp.500

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino l’assistenza strumentale sul compressore C-101 dell’impianto 500, si è effettuato il ripristino del livellostato di blocco 05L021SH che presentava il contatto bloccato, inoltre è stato ripristinato anche ilsegnale del livellostato 05L018LA che risultava allarmato in quanto i collegamenti del segnale risultavano ammalorati.

E’ stata richiesta assistenza strumentale da parte dell’esercizio.

Priolo Gargallo 26/03/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco