Chiamata CTG in reperibilità del 12/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T106I imp.100 e loop di regolazione P007RC imp.600.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della temperatura di cui sopra, l’esercizio lamenta che la misura non è attendibile, in effetti effettuando una verifica si è riscontrato un problema sul doppino di collegamento del termoelemento.

Una volta effettuato il ripristino la misura è rientrata in un range più corretto ed è stata allineata con esito positivo con sala controllo e riconsegnata all’esercizio.

* E’ stato effettuato un controllo strumentale sul P007IC e sulla relativa valvola P007CV, dal quale non è emerso alcun problema strumentale; tuttavia l’esercizio ha riscontrato parecchie difficoltà per riuscire a scendere di pressione sulla linea dell’atomizzatore in quanto si presume la presenza di qualche ostruzione verso i bruciatori.

L’attività è stata rinviata al giorno successivo.

Priolo Gargallo 12/05/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso