Chiamata CTG in reperibilità del 14/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 14L003RC,14L004RC imp.1400.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello di cui sopra; le condizioni rispetto alla giornata precedente non sono variate di molto ragion per cui sono intervenuti i meccanici per lo smontaggio con bombole a rifornimento d’aria.

Una volta portato in cantiere, il torsionale è stato attenzionato e come previsto si è riscontrato un problema sul galleggiante trovato sganciato a causa della rottura di un perno. E’ stato effettuato il ripristino e la taratura dello strumento. Preme evidenziare che si tratta di un torsionale con unatestina H&B molto datata per il quale non esistono sicuramente ricambi, sarebbe opportuno valutare quando possibile la sostituzione vista l’importanza del livello. Il livello è stato consegnato nuovamente ai meccanici per il rmtg, e si è atteso che lo stesso fosse rimesso in servizio.

Priolo Gargallo 14/04/2021 Il tecnico strumentista

Metello Giuseppe