Chiamata CTG in reperibilità del 19/09/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T601SH imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della temperatura di blocco del fornetto F103 della linea 4, abbiamo effettuato le verifiche del caso sul loop di misura verificando che la termocoppia causa del blocco risultava guasta; si è provveduto alla ricerca di una termocoppia di ricambio e dopo aver effettuato la sostituzione della stessa, la misura è rientrata e ci siamo congedati ricordando al capoturno di effettuare il reset a DCS.

Priolo Gargallo 19/09/2021 Il tecnico strumentista

Gultari Stefano