Chiamata CTG in reperibilità del 21/11/2021(1)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P003CV imp.1100.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola in oggetto, in quanto esercizio lamenta che la stessa non manovra. Effettuate le verifiche tecniche del caso si è riscontrato un malfunzionamento dell’elettrovalvola; non avendo un ricambio a disposizione si è optato per bypassare provvisoriamente la stessa e permettere alla valvola di regolare correttamente.

Dopo le dovute prove funzionali con sala controllo, la stessa è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 21/11/2021 Il tecnico strumentista

Bordieri Sebastiano