Chiamata CTG in reperibilità del 28/03/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 04L220RC, 04L221RC imp.400.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della strumentazione di cui sopra è emerso quanto segue:
* 04L220RC, lo strumento è stato controllato ma non è emersa alcuna anomalia; si è solamente evidenziato che intercettando e drenando, il livello visivo che si trova sulla stessa presa del candeliere del trasmettitore, rimaneva vuoto sintomo di eventuale presa tappata sul klingler.
* 04F221RC, secondo esercizio la misura non risultava attendibile, in effetti si è riscontrato che la presa di radice dello strumento risultava tappata; effettuata la stasatura con esito positivo, è stata effettuata anche la taratura della barriera a retroquadro trovata starata di zero e in tal modo la misura è rientrata nel range pervisto e lo strumento è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 28/03/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco