Chiamata CTG in reperibilità del 10/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità L301I su VRU imp.pontile

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del livello in oggetto, l’esercizio lamenta che la misura è congelata al 75% non in linea con quanto indicato dal livello visivo fermo al 25%. Lo strumento non presenta alcuna anomalia, trattasi di un livello a capillare, la taratura risulta corretta e l’allineamento ha dato esiti positivi; per poter verificare se le radici risuòtano tappate è necessario intercettarle, ma ciò non è stato possibile per due motivi, il VRU risultava in marcia con la nave in carico e quindi si sarebbe rischiato di mandarlo in blocco, e inoltre la presa negativa non risulta intercettabile in quanto è stata realizzata una coibentazione su un tubo di benzina che ostala la movimentazione della valvola di radice. In accordo con il capoturno presente sul luogo, l’attività è stata traslata al primo momento utile.

Priolo Gargallo 10/10/2021 Il tecnico strumentista

Metello A.