Chiamata CTG in reperibilità del 13/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H261IC imp.200.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola di cui sopra, si è riscontrata una copiosa perdita di acqua mare sopra lo strumento; siamo stati costretti ad approntare una tettoia con lamierino reperito in zona. Il circuito aria strumenti presentava poche traccie d’aria e parecchia acqua che inevitabilmente hanno indotto il malfunzionamento dell’HIC.

L’IP converter è risultato guasto così come il riduttore d’aria, opportunamente sostituiti; tuttavia si è reso necessario pure lo smontaggio del posizionatore portato in officina e opportunamente asciugato e revisionato. Una volta rimontato il tutto, la valvola è stata allineata con esito positivo con sala controllo.

Il capoturno ci ha chiesto come ultimo favore quello di coprire lo strumento con un sacco in plastica da loro fornito; tuttavia rimane da evidenziare ancora la continua presenza di acqua nel circuito dell’aria strumenti.

Priolo Gargallo 13/05/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso