Chiamata CTG in reperibilità del 15/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità fotocellula su F102 imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, abbiamo fornito assistenza a seguito dello spegnimento del forno F102, si è provveduto a smontare la fotocellula e a verificarne il corretto funzionamento, si è provveduto a scovolare la canna della stessa e una volta rimontata si è effettuata la regolazione e il corretto indirizzamento; per avere effettuato tutte le operazioni possibili si è pure sostituita la barriera del contatto digitale.

Priolo Gargallo 15/07/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco