Chiamata CTG in reperibilità del 23/06/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F124RC imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sullo strumento di portata richiesto; da un’attenta analisi, si è riscontrato che il primario della presa positiva risultava tappato inficiando la corretta misura dello strumento. Si è provveduto alla stasatura dello stesso e alla taratura. E’ stato effettuato un allineamento con sala controllo impianti con esito positivo e l’F124RC è stato riconsegnato all’esercizio per reinserirlo in regolazione.

Priolo Gargallo 23/06/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco