Chiamata CTG in reperibilità del 28/03/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità, 07L011IC imp.700, 09F203RC imp.900.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della strumentazione di cui sopra è emerso quanto segue:
* 07L011IC, l’esercizio lamenta problema nella gestione del loop di regolazione; siamo intervenuti inizialmente sullo strumento di livello, un torsionale pneumatico, effettuando la pulizia del flapperino interno in modo tale che l’uscita dello sturmento rientrasse nel range di normale funzionamento, e successivamente è stata effettuata la taratura della valvola trovata leggermente starata e il loop è stato riconsegnato all’esercizio.
* 09F203RC, secondo esercizio la misura non risultava attendibile, lo strumento segnava un valore sotto zero, in effetti spurgando lo strumento, è stata drenata una notevole quantità d’acqua che inficiava la misura stessa, è stato effettuato un controllo dei primari dello strumento che rtisultavano liberi e lo stesso è stato allineato con esito positivo con sala controllo impianti e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 28/03/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco