Chiamata CTG in reperibilità del 13/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità loop di regolazione su L004IC e L151IC imp.400

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del livelli in oggetto, si è riscontrato quanto segue:
* 04L004IC, il livello ad onde guidate del D101 risulta bloccato al 50% della misura; tuttavia l’esercizio non è riuscito ad intercettarlo in quanto le valvole di radice non fanno tenuta; è stata effettuata una verifica dell’elettronica, della taratura con esito positivo; resta da attenzionare il ripristino meccanico delle valvole di radice per poter ripristinare la misura.
* 04L004CV la valvola presenta una staratura di circa il 25%, effettuta taratura e allineamento con sala controllo con esito positivo.
* 04L151IC, il livello risulta anch’esso bloccato al 30% ; una volta intercettato si è provveduto alla stasatura e pulizia dello stesso e la misura è rientrata nel corretto range di funzionamento.
* 04L151CV, la valvola presenta una staratura del 35%, effettuata taratura e allineamento con sala controllo con esito positivo.

Priolo Gargallo 13/10/2021 Il tecnico strumentista

Metello A.