Chiamata CTG in reperibilità del 16/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P121CV imp.800, ripristino funzionalità P400CV imp.700.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola di cui sopra, si è riscontrato che l’I/P converter risultava guasto; si è provveduto alla sostituzione dello stesso e ad allineare la valvola con sala controllo con esito positivo prima di riconsegnarla all’esercizio.
* Per il ripristino della P400CV all’impianto 700, l’esercizio lamenta eccessive pendolazioni della valvola; tuttavia per motivi di esercizio non è stato possibile metterla in bypass, abbiamo solamente potuto constatare la presenza di tracce d’acqua sul crcuitoaria strumenti; abbiamo effettuato un controllo sullo strumento di pressione trovando parecchia acqua nel primario. Dopo aver drenato la stessa si è provato a mettere nuovamente in automatico la valvola ma le pendolazioni lamentate continuavano a persistere; l’attività dovrà essere completata nel momento in cui ci sarà resa disponibile l’utilizzo della valvola in bypass.

Priolo Gargallo 16/05/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco