Chiamata CTG in reperibilità del 23/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità aircooler level LHLAH\_01 su C101 imp.500.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sul livellstato in oggetto in quanto l’esercizio lamentava che lo stesso andasse in allarme periodicamente per poi rientrare senza alcuna manovra d’impianto. Trattandosi del compressore C101 sul quale le vibrazioni sono abbastanza consistenti si è subito constatato che i morsetti del collegamento dei fili sul contatto dello switch risultavano allentati. Si è provveduto ad effettuare il serraggio e si è atteso per capire se il problema si ripresentasse. Dopodichè lo strumento funzionante, è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 23/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco