Chiamata CTG in reperibilità del 15/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità P569CV imp.2300

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola in oggetto, la stessa non andava in chiusura. Si è riscontrato un problema sul posizionatore, dopo averne effettuata la revisione agendo sulla regolazione dell’amplificatore, la valvola ha ripreso la funzionalità ed è stata allineata positivamente con sala controllo.

Si è riscontrato un cattivo funzionamento dell’elettrovalvola di blocco, a causa di trafilamento aria dallo scarico. Abbiamo procurato il ricambio, ma non si è riusciti a reperire il loop wiiring per poter togliere tensione a retroquadro, quindi non è consigliabile effettuare la sostituzione senza togliere tensione.

La valvola risulta comunque funzionale.

Priolo Gargallo 15/10/2021 Il tecnico strumentista

Naselli F.