Chiamata CTG in reperibilità del 21/05/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per avviamento imp.1200/3.

* A seguito della chiamata del CTG, per fornire un supporto strumentale nella fase di avviamento della linea 3 dell’impianto 1200, ci è stato chiesto di attenzionare la T405CV; si è riscontrato che il trasduttore corrente/pressione risultava guasto e non permetteva la movimentazione della stessa. Si è provveduto alla sostituzione, e si è riusciti a portare la valvola al 90% di apertura e provata fino al 25% in chiusura perché oltre l’esercizio non poteva chiudere.
* Abbiamo effettuato il ripristino della portata F302RC, cercando di allineare i flussaggi sulla stessa, in tal modo la misura è rientrata nei range previsti da esercizio.
* Per il ripristino della portata F301RC è necessario effettuare il ponteggio per intervenire sullo strumento.

Priolo Gargallo 21/05/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco