Chiamata CTG in reperibilità del 28/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L115RC imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sul livello in oggetto in quanto l’esercizio lamentava che la misura non era attendibile. Intercettato e drenato si riscontrava che all’interno del livello c’era benzina molto sporca. E’ stata effettuata la pulizia e taratura del livello. Dopodichè lo strumento funzionante, è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 28/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco