Chiamata CTG in reperibilità del 29/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 22L203SH e 22L204LA.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino dei livelli di cui sopra, entrambi risultavano allarmati. Abbiamo provato a provare elettricamente il livellostato L204LA con esito positivo e in effetti abbiamo riscontrato che per questo l’allarme è reale avendo verificato che il livello visivo risultava vuoto. Abbiamo verificato il livello L203SH riscontrando mancanza di alimentazione sullo stesso. Ci siamo recati a retroquadro e abbiamo provveduto alla sostituzione della barriera. L’allarme è rientrato e i livelli sono stati riconsegnati all’esercizio.

Priolo Gargallo 29/04/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco