Chiamata CTG in reperibilità del 22/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F601CV imp.1200/4, F301RC imp.1200/3, L013RC imp.1100, L007RC imp.500, P569CV imp.2300.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola F601CV sul forno F103 della linea 4, a causa della presenza di acqua nel circuito aria, dopo che in precedenza erano stati sostituiti I/P converter e filtro riduttore, si è riscontrato anche un problema sul posizionatore che è stato smontato e revisionato in officina. Una volta rimontato la valvola è stata allineata con esito positivo con sala controllo e si è proceduto con l’accensione del fornetto F103.
* Sulla portata F301RC della linea 3, dopo che è stato realizzato il ponteggio sullo strumento si è provveduto alla verifica dello stato dei primari; dopo aver stasato i primari e regolato i flussaggi, la misura è rientrata nel normale range di funzionamento.
* Per il livello L013RC dell’impianto 1100, dopo che lo strumento è stato intercettato e depressato, si è provveduto al ripristino del galleggiante, e al controllo della taratura, in tal modo il livello si è riallineato alla misura del visivo ed è stato riconsegnato all’esercizio.
* Per la valvola P569Cv del C101B dell’impianto 2300, si è riscontrato che la valvola era in volantino; una volta messa nella posizione di folle la valvola è stata allineata con sala controllo e consegnata all’esercizio.
* La valvola L007CV dell’imp.500 risultava bloccata in chiusura, si è riscontrato un problema sul posizionatore della stessa, si è agito sull’amplificatore del relè pneumatico e si è provveduto alla taratura della stessa; dopo averla allineata con esito positivo con sala controllo la valvola è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 22/05/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco