Chiamata CTG in reperibilità del 26/05/2021

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per avviamento imp.100 e ripristino funzionalità P3\_01SL su C151 imp.700.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per fornire assistenza di una coppia elettrica e una strumentale a seguito del fermo dell’impianto 100; si è atteso il completamento delle attività per rimettere in marci l’impianto.
* Siamo intervenuti sul pressostato di bassa pressione olio del C151. Abbiamo effettuato la taratura dello stesso senza riscontrare alcuna anomalia, quindi si è evinto che il basso livello olio fosse reale e si è provveduto al rabbocco e alla riaccensione del compressore.

Priolo Gargallo 26/05/2021 Il tecnico strumentista

Gultari Stefano