Chiamata CTG in reperibilità del 27/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità F024CV imp.600

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino valvola in oggetto, si è riscontrato che la valvola non risponde correttamente alle varizioni di segnale 4-20 mA, in quanto regola correttamente fino al 25% e successivamente va in apertura; trattandosi di un posizionatore intelligente, si è cercato di effettuare l’auto-tuning ma senza successo. Non avendo a disposizione un ricambio e viste le avverse condizioni metereologiche sopravvenute, si è deciso in accordo con CTG e capoturno di lasciare la valvola in bypass e rinviare l’attività alla giornata successiva.

Priolo Gargallo 27/10/2021 Il tecnico strumentista

Raineri G.