Chiamata CTG in reperibilità del 29/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F704CV imp.1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola di cui sopra che si presenta bloccata con apertura del 10% circa. Dal punto di vista strumentale non è stata rilevata alcuna problematica ad eccezione di una piccola perdita sull’uscita del posizionatore a causa di un pezzo rotto. Non è stato possibile forzare la valvola mandando l’aria al contrario con l’ausulio di una manichetta in quanto la stessa non presenta alcun ingresso per innestare la manichetta stessa.

Priolo Gargallo 29/05/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco