Chiamata CTG in reperibilità del 31/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L013RC imp.1100.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sul livello del D105 che risultava bloccato al 20% della misura; si è atteso che lo stesso venisse intercettato e drenato e si è provveduto a smontare il tappo superiore e pulire l’interno del livello con abbondante acqua a causa della presenza di detriti di natura carbonica che ne inficiavano la funzionalità; è stata verificata la taratura e lo stesso è stato allineato con sala controllo con esito positivo. Una volta reinserito la misura si è portata al 90% in linea con quanto indicato dal visivo.

Priolo Gargallo 31/05/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco