Chiamata CTG in reperibilità del 01/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L014SH imp.1600VK

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livellostato in oggetto si è riscontrato un malfunzionamento dell’equipaggio mobilo sullo stesso. Trovato un ricambio in cantiere si è provveduto alla sostituzione; non è stato possibile effettuare una prova reale in quanto nonostante sia stato intercettato dalle radici, provando a spurgare lo strumento si è riscontrata perdita di H2S.

Priolo Gargallo 01/06/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso