Chiamata CTG in reperibilità del 02/01/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F306CV imp.1200/2, H704CV imp.1200/M, L301CV imp.1600VK

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, si è riscontrato una mancata segnalazione del finecorsa per un problema sulla barriera, una volta procurato il loop wiiring presso l’officina strumentale, si è provveduto alla sostituzione della barriera e la valvola è tornata pienamente funzionale; per quel che riguarda la H704CV si è riscontrato un problema meccanico sul finecorsa anche questo ripristinato, mentre per la valvola L301CV dell’impianto 1600VK come già noto il posizionatore non risulta pienamente funzionante e non è presente un adeguato ricambio a magazzino.

Priolo Gargallo 02/01/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso