Chiamata CTG in reperibilità del 04/03/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F031CV imp.100

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto che a detta esercizio non regolava non permettendo la gestione dell’impianto; abbiamo in effetti riscontrato un problema sul link del posizionatore. Si è cercato di ripristinare lo stesso, e una volta allineata la valvola con sala controllo, la stessa è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 04/03/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso