Chiamata CTG in reperibilità del 04/08/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P061BSL su MC109B imp.1600VK

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del pressostato P061BSL intervenuto per bassa pressione aspirazione. E’ stato effettuato il controllo dell’intervento dello strumento 0.380 Kg/cm2 dal quale non è emersa alcuna anomalia; probabilmente la bassa pressione è stata causata dal filtro a monte che risulta tappato, abbassando inevitabilmente la pressione di aspirazione.

Priolo Gargallo 04/08/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco