Chiamata CTG in reperibilità del 05/11/2022

**OGGETTO:** Riprstino funzionalità sonde vibrometriche su C101A imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della sonda vibrometrica del 1° stadio del compressore in oggetto.

Dopo aver provveduto al rifacimento della testa del cavo sul lato JB, si è optato per l’inversione della sonda prendendola dalla 2°fase e montandola sulla prima, a compressore fermo il valore riscontrato era circa 2µm.

Si è così deciso di avviare il compressore lasciando le sonde inverite; quando la pressione si è attestata intorno ai 32Kg/cm2, la sonda si attestava sui 45 µm, valore attendibile e confermato anche dai tecnici Tecsam presenti sul compressore.

Ci è stata chiesta la gentilezza di fornire un po’ di assistenza durante le fasi successive di avviamento compressore.

Priolo Gargallo 05/11/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea