Chiamata CTG in reperibilità del 08/09/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P118RC,119RC imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino delle pressioni in oggetto che segnavano misure differenti; dopo una verifica su entrambi gli strumenti si è riscontrato che sul trasmettitore P119RC il primario risultava tappato; effettuata la stasatura le misure si sono allineate intorno ai 42Kg/cm2.
* Ci è stato chiesto di intervenire sulla valvola P122CV in quanto la stessa non andava in chiusura. Dopo aver effettuato la taratura la stessa è rientrata nel normale funzionamento ed è stata riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 08/09/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso