Chiamata CTG in reperibilità del 09/02/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L352CV imp.200-R109BV imp.1000

* L352CV: La valvola in testa colonna T103 a causa delle forti vibrazioni è andata fuori servizio, riscontrate diverse anomalie, rame riduttore aria spezzato e link del posizionatore slincato per rottura del fermo sullo snodo. Rieseguito collegamento aria al posizionatore, rimontato il nuovo pezzo e serrato il premi treccia a causa di perdite consistenti di prodotto, la valvola è stata consegnata all’esercizio e rimessa in regolazione.
* R109BV: Si riscontra una anomalia sul finecorsa della valvola, nonostante la reale apertura della valvola non si porta avanti la sequenza per la rigenerazione per mancanza del consenso del finecorsa. Eseguite varie regolazioni sulle ghiere per poter migliorare il funzionamento con esito positivo. La valvola è stata consegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 09/02/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso