Chiamata CTG in reperibilità del 06/11/2022

**OGGETTO:** Riprstino funzionalità livelli L008AT/BT imp.600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dei livelli in oggetto in quanto entrambi risultavano fissi ad una misura del 96% nonostante le variazione effettuate da parte esercizio. Gli stessi sono posizionati sulla colonna con la testina ad un’altezza di circa 3 metri a sbalzo e quindi non ispezionabile. Si è dunque cercato di verificare lo stato della tracciatura di vapore che si è riscontrata fredda. Dopo avere staccato i raccordi ed aver spurgato parecchia acqua, la temperatura ha cominciato a salire e i livelli hanno cominciato ad effettuare le giuste variazioni. Siamo stati congedati dal CTG in quanto quanto riscontrato era sufficiente per la conduzione dell’impianto.

Priolo Gargallo 06/11/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea