Chiamata CTG in reperibilità del 08/05/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L016A/BCV imp.500, ripristino funzionalità L166RC imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino delle valvole in oggetto all’impianto 500; è stato necessario effettuare il reset sull’elettrovalvola di blocco della L016BCV, mentre la L016ACV è rimasta bloccata al 100% ed è stato necessario agire sul posizionatore lubricando i flapperini e sbloccando la stessa che è rientrata nel suo range di funzionamento; entrambe le valvole sono state riconsegnate all’esercizio.
* Siato intervenuti sul livello in oggetto all’impianto 700, dal controllo effettuato si è riscontrato che lo strumento risulta guasto e quindi da sostituire, trattandosi di un livello a capillare per il quale non abbiamo trovato un ricambio disponibile, l’attività è stata traslata in un secondo momento.

Priolo Gargallo 08/05/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca