Chiamata CTG in reperibilità del 09/03/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L026ACV, L026BCV imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino delle valvole in oggetto; per quanto riguarda la valvola L026ACV si è riscontrato che la stessa risultava bloccata in volantino, una volta sbloccata e provata con sala controllo è stata consegnata all’esercizio; per quel che riguarda la valvola L026BCV l’esercizio lamenta che la stessa non scende al di sotto del 50%, dopo le dovute verifiche del caso si è riscontrato che la valvola risulta risulta bloccata meccanicamente e necessita quando possibile di essere revisionata.

NOTA: Sia il foglio chiamata del CTG che il permesso di lavoro presentano delle sigle strumento sbagliate rispetto a quelle dei controlli richiesti.

Priolo Gargallo 09/03/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso