Chiamata CTG in reperibilità del 13/02/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L042RC-L043RC-P170HA imp.1600-P101CV imp.800

* L042RC: Presa positiva tappata, è stato aperto il By-Pass del flussaggio e dopo aver atteso si è stasata la radice. Controllata la taratura dello strumento, regolato i flussaggi ed inserito il livello con esito positivo.
* L043HA-P170HA: Trovati intercettati, si riscontra che non arriva tensione su entrambi, dalla barriera la tensione parte quindi bisogna controllare in cassetta o eventualmente i doppini di entrambi. In accordo con il capo turno si posticipa l’attività a domani.
* P101CV: La valvola non chiudeva tutta per presenza di acqua sul filtro riduttore aria dell’IP converter. Spurgata l’acqua la valvola ricominciava a funzionare perfettamente. Provata con il capo turno ed allineata al processo.

Priolo Gargallo 13/02/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco