Chiamata CTG in reperibilità del 16/09/2022

**OGGETTO:** rmtg e ricollegamento strumentazione su P102B imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per rimontare la strumentazione sulla pompa P102B a seguito completamento lavori meccanici che a causa di intoppi sono andati lunghi; nel collegamento della sonda di vibrazione, si è riscontrato un problema sulla stessa; si è optato vista la priorità dell’attività di prelevare sia il nipplo di installazione che la sonda dalla pompa P102A che risulta ferma per manutenzione e si è così provveduto al regolaggio della tensione sulle stesse. A completamento è stata anche rimontata e ricollegata una sonda di temperatura PT100 dal lato cuscinetto.

Priolo Gargallo 16/09/2022 Il tecnico strumentista

Pagano Salvatore