Chiamata CTG in reperibilità del 09/05/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P141SL imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del pressostato in oggetto che a detta esercizio risultava la causa del blocco del Monsanto. Dal controllo strumentale effettuato non è emersa alcuna anomalia, il set di intevento dello strumento per bassa pressione è settato a 3.6 Kg/cm2 e la verificastrumentale ha dato conferma; in realtà abbiamo riscontrato che il blocco risultava reale in quanto la pressione sulla rete aria strumenti risultava pari a 3.24 Kg/cm2 e quindi più bassa del set di intervento del pressostato. Abbiamo fornito supporto ad esercizio per effettuare dei rilievi di pressione in alcuni punti di impianto per capire dove potesse trovarsi la perdita del carico d’aria, dopodichè si è convenuto di collegare una manichetta d’azoto sul collettore dell’aria di rete e provvedere a riavviare il Monsanto.

Priolo Gargallo 09/05/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca