Chiamata CTG in reperibilità del 11/10/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità finecorsa su B301SV2 e pressostato soffiante imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto; si è riscontrato che effettivamente il finecorsa risultava privo di alimentazione, si è provveduto alla ricerca del loop wiiring e si è riscontrato che la barriera a retroquadro risultava spenta; effettuata la sostituzione con una spare la valvola ha ripreso la completa funzionalità. Prima di poter riavviare l’impianto ci è stato chiesto di controllare il pressostato della soffiante, lo strumento risultava leggermente starato e inoltre si è riscontrato che i collegamenti sullo strumento risultavano lenti probabilmente a causa delle vibrazioni, effettuato il serraggio lo stesso è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 11/10/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea