Chiamata CTG in reperibilità del 13/01/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L004RC imp.700, ripristino L002IC imp.900

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del livello del D103 all’impianto 700, si è provveduto alla revisione in opera dello stesso, provvedendo a disaccoppiarlo lavarlo e riaccoppiare il galleggiante che risultava sganciato; una volta effettuata la calibrazione e l’allineamento, il lvello è stato riconsegnato all’esercizio.
* Per il livello L002IC del D102 dell’impianto 900, che presenta una problematica identica a quello del 700, al momento dello smontaggio, si è riscontrato in presenza del capoturno che le valvole di radice non si riescono ad intercettare. L’attività è stata dunque rimandata al giorno seguente per capire se risulta proprio necessario fermare la sezione.

Priolo Gargallo 14/01/2022 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe