Chiamata CTG in reperibilità del 14/08/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità loop regolazione L121CV imp.800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del loop in oggetto, in quanto esercizio lamenta che a causa dell’altissimo livello del D111 va in blocco il compressore.

Abbiamo effettuato un controllo di funzionalità del loop locale, valvola/torsionale, la prima risponde abbastanza bene alle variazione simulate sul livello; tuttavia la linea su cui agisce la valvola rimane fredda, sisintomo di un probabile ostruzione sulla stessa che non permette il normale drenaggio del D111 con inevitabile segnalazione di altissimo livello.Dopo aver effettuato alcune movimentazioni la linea si è liberata diventando calda; dopo aver affinato la regolazione tra valvola e livello, il loop è stato reinserito in automatico ed è stato verificata la normale regolazione del D111.

Priolo Gargallo 14/08/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea