Chiamata CTG in reperibilità del 17/09/2022

**OGGETTO:** rmtg e ricollegamento strumentazione su P102B imp.1800, ripristino tubicini vapore MP101B imp.1200/3.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per rimontare e ricollegare la strumentazione sulla pompa P102B a seguito dello scollegamento effettuato per problemi meccanici sulla pompa,
* Siamo intervenuti sull’MP1101B all’impianto 1200/3 in quanto si è riscontrato che i tubicini del vapore presentano delle perdite. Si è provveduto alla sostituzione della raccorderia e al rifacimento del tratto di tubo ammmalorato.

Priolo Gargallo 17/09/2022 Il tecnico strumentista

Pagano Salvatore