Chiamata CTG in reperibilità del 05/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità valvola azoto F363CV su compressore aria imp.2300

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto che non rispondeva ai comandi da sala controllo; si è riscontrato un problema sulla commutazione delle elettrovalvole che sono state smontate e revisionate in cantiere riscontrando effettivamente un guasto sull’elettronica di una di queste. Effettuato il ripristino, le stesse sono state rimotate a bordo valvola e sono state effettuate le verifiche del caso e la valvola è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 05/06/2022 Il tecnico strumentista

Garro Luca