Chiamata CTG in reperibilità del 14/01/2022

**OGGETTO:** Puluzia, rmtg e prove funzionali L002IC imp.900

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del livello in oggetto, si è provveduto a sflangiare il torsionale ed effettuare la pulizia essendo impaccato di prodotto; si è proceduto alla taratura dello stesso, livello interfase GPL e soda ed è stato rimontato dopo che da parte esercizio si era provveduto a far bonificare l’accumulatore in quanto ne impediva il corretto funzionamento del livello impaccandolo fortemente. Dopo il rimontaggio il livello è stato provato e allineato con sala controllo e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 15/01/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso